Акт испытаний (ВПВ) на водоотдачу.

г. Екатеринбург                                                                                                                        «04» мая  2018  г.

Наименование организации-эксплуатационника __________________________________________

Наименование испытывающей  организации ___________________________________________

Дата и время испытаний:    ________2018г

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии __________________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии  _________________________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу  внутреннего противопожарного водопровода:

________________________________________________________________________________

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов :

1 этаж ПК №  1 .Стояк №1

2 этаж ПК № 4.Стояк №1

3 этаж  ПК №7.Стояк №1

Клапан пожарного крана типа: КПЛ-50-1

Ручной пожарный ствол типа: РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава :  длинна  20 м диаметр 50 мм

Пожарный насос : Отсутствует .

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану указаны в таблице №1.

Напор при закрытых пожарных кранах:  _________

| № п/п | Номера стояков – пожарных кранов согласно гидравл. схеме | Диаметр выходного отверстия ствола, мм | Длина рукавной линии, м | Давление, кгс/см2 | Расход, л/с, | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Измеренное у ствола при открытой задвижке обводной трубы. | По СП 10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85*) |  |  |
| 1 | ПК № 1 | 13 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | ПК № 2 | 13 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | ПК № 3 | 13 | 20 |  |  |  |  |

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные  нужды от  10 ч 00 мин  до 11ч 00 мин   составляет менее  2,7 л/с, что   соответствует  требованиям СНиП 2.04.01-85* .

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств)  из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов  открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов  указанных в таблице №1    соответствует

(соответствует, не соответствует)

требованиям СНиП 2.04.01-85*, проектным данным и «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Председателя _______________________________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии________________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии ___________________________________________________________________

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)