**Акт**

**Проверки огнетушителей**

г. Екатеринбург                                                      «11» сентября 2019  г.

**Комиссия в составе:**

**Членов комиссии** *\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

                                                                                                   (должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

**Членов комиссии** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

                                                                                                    (должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

*В соответствии с п. 70 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям №*[***1***](http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293795/4293795071.htm#i128043)*и*[***2***](http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293795/4293795071.htm#i142632)*, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.*

*Комиссия проверила наличие и сроки эксплуатации огнетушителей в* *« »\_\_\_по адресу: г. Екатеринбург, ул., . (Результаты приведены в таблице)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Заводской номер | Дата выпуска баллона | Дата зарядки | Давление (масса заряда) | Примечание |
| №20 | *Огнетушитель порошковый ОП2* |  | 2008г | 08.2008г | 1,5 МПа | *Огнетушитель с истекшим сроком годности в нарушение п. 70 и п. 478 ППР РФ.* |
| №18 | *Огнетушитель порошковый ОП4* |  | 2009г | 08.2009г | 1,5 МПа | *Огнетушитель с истекшим сроком годности в нарушение п. 70 и п. 478 ППР РФ.* |
| №19 | *Огнетушитель порошковый ОП5* |  | 2009г | 05.2009г | 1,5 МПа | *Огнетушитель с истекшим сроком годности в нарушение п. 70 и п. 478 ППР РФ.* |
| №17 | *Огнетушитель порошковый ОП4* |  | 2009г | 07.2009г | 0 МПа | *Огнетушитель с истекшим сроком годности и требуемого давления в нарушение п. 70 и п. 478 ППР РФ.* |

***Заключение:*** *Проверенные огнетушители с истекшим сроком перезарядки и сроками эксплуатации баллона согласно технического паспорта завода изготовителя. Огнетушители подлежат списанию с последующей утилизацией.*

Подписи членов комиссии: 

**Членов комиссии** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

                                                                                                   (должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

**Членов комиссии** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

                                                                                                    (должность,  наименование организации, Ф.И.О.)